附件3

河北省雷电防护装置检测质量考核标准及评分表（一）

| 检测资质单位名称 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 考 核 时 间 |  |  |  | 天气状况 |  |  |  |
| 原始记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位名称 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 受检单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核内容 | 分值 | 考核标准 |  |  | 一票否决及 扣分事由 |  | 一票否决 及扣分 |
| （一）一票否决项 | / | 1.拒绝考核或者不配合考核。 |  |  |  |  |  |
|  | / | 2.专业技术人员、仪器设备等不再符合资质认定条件和要求。 |  |  |  |  |  |
|  | / | 3.超越资质许可范围从事雷电防护装置检测。 |  |  |  |  |  |
|  | / | 4.伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证。 |  |  |  |  |  |
|  | / | 5.在雷电防护装置检测中弄虚作假。 |  |  |  |  |  |
|  | / | 6.向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料。 |  |  |  |  |  |
|  | / | 7.以分公司名义出具检测报告(加盖分公司印章)。 |  |  |  |  |  |
|  | / | 8.适用标准严重错误，致使综合结论判断错误。 |  |  |  |  |  |
|  | / | 9.项目验证中检测方法扣分超过4分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.项目验证中发生安全生产事故或者存在重大安全生产事故风险。 |  |  |  |  |  |
| （二）检测质量管理（6分） | 2 | 11.质量管理手册科学合理、切实可行并受控，由机构负责人签署执行，有宣贯培训记录，并有效执行。未达到要求的，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 12.检测由本单位3名以上，具备检测技术能力的、有正式劳动关系的技术人员开展服务。检测人员不足3人的，扣1分；使用非本单位检测人员的，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 13.检测报告由技术负责人批准。不是技术负责人批准的，扣2分。 |  |  |  |  |  |
| （三）检测合同（3分） | 1 | 14.有检测合同（协议、委托书\单）。没有检测合同（协议、委托书\单）的，扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 15.检测合同明确检测场所，合同约定的每个场所应当检测体现雷电防护装置性能的全部检测项目。每缺少1个项目扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |  |  |  |
| （四）检测标准（2分） | 2 | 16.原始记录或者检测报告中，引用的检测技术规范名称及代码正确、准确。每错1个扣0.5分,直到扣完为止。 |  |  |  |  |  |

河北省雷电防护装置检测质量考核标准及评分表（二）

| 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 扣分事由 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （无）仪器仪表管理 （7分） | 2 | 17.使用经法定计量检定机构检定或者校准的仪器设备出具检测报告。每种仪器仪表无检定或者校准报告扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 1 | 18.检测仪器设备使用记录清晰、完整。每错1个扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 19.检测中采用的仪器设备编号有唯一性识别。每错1个扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 20.原始记录和检测报告正确、完整记录使用检测仪器设备的信息，与检测仪器设备使用记录一致，检测数据能够溯源。每有1处不符合扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
| （六）防雷分类 （3分） | 1 | 21.防雷分类： ①建（构）筑物及其他场所的设计图纸对防雷分类已有明确分类的，从其规定。 ②建（构）筑物及其他场所的设计图纸未对防雷进行分类，或者设计图纸难以获取的，依照《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）规定进行分类的，分类必须由必要的相关信息、数据及数据处理作为支撑。 未按照设计图纸规定进行防雷分类的或者分类无相关信息、数据及数据处理作为支撑的，每错1处扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 22.防雷分类结果判别错误的或者应当判别而未判定防雷分类的，扣2分。 |  |  |
| （七）接闪器 （5分） | 5 | 23.以下项目每漏检1处扣0.5分，直到扣完为止： ①接闪带首次检测项目：材料规格、支架高度、支架间距、支架承受拉力、腐蚀程度、安装位置、网格大小、与其他金属构件的等电位连接；定期检测项目按照检测技术规范进行。 ②接闪杆、架空接闪线检测项目：安装相对位置（确保能计算保护范围）、高度、腐蚀程度、安装质量、与其他金属构件的等电位连接。 ③金属屋面检测项目：检测材料厚度、板间连接、与其他金属构件的等电位。 ④首次检测，应正确计算接闪器保护范围。 ⑤首次检测的，第一类、第二类防雷建筑物需要检测接闪器及与被保护建筑物的安全距离。 |  |  |
| （八）引下线（4分） | 4 | 24.引下线检测项目：材料规格、敷设形式、腐蚀程度、专设引下线数目、引下线之间的间距、断接卡安装位置及保护情况、与接闪器及其他金属构件等电位连接、接地电阻等。每漏检1处扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |

河北省雷电防护装置检测质量考核标准及评分表（三）

| 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 扣分事由 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （九）接地装置（3分） | 2 | 25.接地装置检测项目：接地形式（共用接地、独立接地），防跨步电压措施；首次检测的，还应检测独立防雷接地装置与附近其他金属物体安全距离。每漏检1项扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 1 | 26.全面检测接地电阻。每错检、漏检1个点位扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
| （十）电磁屏蔽及综合布线（3分） | 3 | 27.以下项目每漏检1处扣0.5分，直到扣完为止： ①电磁屏蔽检测项目：门窗、幕墙、屋面及立面金属表面、大尺寸金属构件等电位连接情况，专设屏蔽网格尺寸及材料规格，电源及信号线路屏蔽层/穿线钢管两端是否接地。 ②综合布线：雷电防护装置与电气线路间隔、强弱线缆之间间隔等。 |  |  |
| （十一）等电位连接（10分） | 2 | 28.等电位检测，标注基准点信息。每有1处不标注扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 8 | 29.以下项目每漏检1处扣0.5分，直到扣完为止： ①一般建筑物等电位检测项目：配电房、强弱电井、竖直敷设金属管道、电气桥架、电梯及其他大尺寸金属构件等。 ②电子机房等电位连接检测项目：配电柜（箱盘）、UPS及电池柜金属外壳、电子设备金属外壳、机柜、机架、金属管道、线槽、桥架、机房内消防设施、其他配套设施的金属外壳、光缆金属构件（接头、加强芯等）、金属门、窗、隔断、防静电地板支架、配线架、等电位连接形式。 ③易燃易爆场所等电位连接检测项目：门窗、管道、栏杆等大尺寸金属构件防闪电感应接地或者等电位连接，长金属管道弯头、阀门等连接物跨接，平行管道、金属管线跨接。 |  |  |
| （十二）电涌保护器（6分） | 1 | 30．判定低压配电系统接地型式：TN、TT、IT系统；引入方式：架空、埋地。每漏检1处扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 31.以下项目每错检、漏检1处扣0.5分，直到扣完为止： ①电源SPD检查项目：安装位置是否明确，数量、型号、Uc、(开关型的Iimp、In)/(限压型的 In、Imax)、UP、状态显示、过电流保护等。 ②信号SPD检查项目：安装位置是否明确、数量、型号、Uc。 |  |  |
|  | 2 | 32.SPD测试项目：压敏电压、泄漏电流、绝缘电阻、过渡电阻或者接地电阻等。每漏检1处扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 1 | 33.SPD的连接导体长度、材料规格等。每漏检1处扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |

河北省雷电防护装置检测质量考核标准及评分表（四）

| 考核 内容 | 分值 | 考核标准 | 扣分事由 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （十三） 原始记录及检测报告要求 （23分） | 1 | 34.使用的原始记录和检测报告要素齐全。否则扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 35.原始记录和检测报告有唯一性编号，且编号可控，漏号、作废号应当登记。否则扣2分。 |  |  |
|  | 1 | 36.原始记录完整，不缺页。原始记录和检测报告各页有页码，且编写连续、正确。否则扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 37.原始记录和检测报告中人员签字信息相一致，检测、校核、记录、审核、批准等人员签字完整，且均为手写亲笔签名或者受控的电子签名。否则扣2分。 |  |  |
|  | 1 | 38.原始记录和检测报告不留空白栏，有清晰的结束标识。否则扣1分。 |  |  |
|  | 1 | 39.原始记录和检测报告记录的检测数据或者信息填写在相应位置。否则扣1分。 |  |  |
|  | 1 | 40.原始记录采用“杠改法”修改数据或者文字，未见涂、擦、刮、贴等痕迹。有涂改痕迹的，每1处扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 1 | 41.原始记录和检测报告检测点描述准确、清晰，具有唯一性。每有1处不符合扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 42.原始记录和检测报告记录的信息和数据相一致。每有1处不一致扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 1 | 43.记录数据的精确度符合规范要求，数据修约正确；使用法定计量单位。每有1处不符合扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 1 | 44.封面、检测结论、骑缝等处，印章加盖正确、完整。否则扣1分。 |  |  |
|  | 1 | 45.原始记录和检测报告中的被检测单位有关信息正确、完整。否则扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 46.原始记录或者检测报告中，雷电防护装置性能参数的判断标准值引用正确。每错1个扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 47.检测数据或者信息的“判定结果”与“标准要求”相一致、正确。每有1处不正确扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 48.检测报告综合结论完整、明确、正确。结论不完整不明确的，扣1分，不正确的，扣2分。 |  |  |
|  | 2 | 49.对雷电防护装置不符合标准之处，检测报告应明确、完整地提出合理、可行的整改意见和建议。未提出合理可行的整改意见建议的，扣2分。 |  |  |

河北省雷电防护装置检测质量考核标准及评分表（五）

| 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 扣分事由 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （十四） 项目验证（25分） | 1 | 50.正确掌握建筑物的防雷分类方法。不掌握分类方法的，扣1分。 |  |  |
|  | 1 | 51.正确掌握建筑物的防雷分区划分方法。不掌握划分方法的，扣1分。 |  |  |
|  | 1 | 52.正确掌握接闪带、引下线技术要求及测试方法。每缺测1项参数扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 53.正确掌握接地装置技术要求及测试方法。不掌握技术要求扣1分，每缺测1项参数扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 54.正确掌握等电位技术要求及测试方法。不掌握技术要求扣1分，每缺测1项参数扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 55.正确掌握电涌保护器技术要求及测试方法。不掌握技术要求扣1分，每缺测1项参数扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 1 | 56.正确掌握电磁屏蔽的技术要求及测试方法，否则扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 57.检测的雷电防护装置及检测项目齐全，检测数据足以支撑检测结论。雷电防护装置检测明显缺项、缺点位的，每缺1项（处）扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 58.熟练掌握接地电阻、等电位、防雷原件测试仪、土壤电阻测试仪等主要检测仪器仪表的使用方法，操作得当。每种仪器仪表操作不当的，扣1分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 3 | 59.检测记录应真实全面反映被检测场所雷电防护装置的真实情况。核实检测报告中记录的检测点和被检测场所的一致性，每有1处不相符的，扣0.5分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 1 | 60.可复现检测的检测数值偏离在合理范围内。每个数字偏离正常值，导致原判定结论错误的，扣1分。 |  |  |
|  | 1 | 61.掌握安全作业一般要求，佩戴安全帽、绝缘手套、安全绳（带）、防静电服等。每少佩戴1项扣0.3分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 62.掌握易燃易爆场所检测作业要求，未掌握的，扣2分。 |  |  |
|  | 2 | 63.掌握安全用电作业要求，检测带电场所时，应当对外露可导电金属体进行验电；检测SPD时，应当符合安全操作流程和要求。每错1次扣1分，直到扣完为止。 |  |  |
|  | 1 | 64.掌握高空作业要求。未掌握的，扣1分。 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

检测资质单位负责人：                     考核组成员：

（签字）                                （签字）

年    月    日